УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы администрации

Волховского муниципального района

Ленинградской области

от ______________ № _____________

АКТУАЛИЗИРОВАННЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2040 ГОДА

ПРОЕКТ

2025г.

Оглавление

Введение	3

1. Общие сведения	4

Климат	6

Характеристика процесса теплоснабжения.	7

Климатические условия.	8

Распределение общего объема тепловой энергии	9

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.	13

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	15

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	16

Раздел 4. Основные положения мастер- плана развития систем теплоснабжения поселения.	16

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	16

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции, и (или) модернизации тепловых сетей.	18

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	21

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.	22

Раздел 9.Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	23

Радел 10 Решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации	26

Раздел 11. Решения о распределении теплой нагрузки между                                       источниками тепловой энергии	28

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	28

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	29

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	29

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	30

Раздел 16. Заключение	31

Приложение № 1	34

# Введение

Схема теплоснабжения Вындиноостровского сельского поселения (далее – схема) разработана в соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее- Закон о теплоснабжении);

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034«О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

- приказ Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Настоящая актуализированная схема определяет эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:

- Обеспечение баланса экономических интересов потребителей и субъектов теплоснабжения за счет определения наиболее экономически и технически эффективного способа обеспечения потребителей теплоэнергоресурсами;

- Обеспечение наиболее экономически эффективными способами качественного и надежного снабжения теплоэнергоресурсами потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязанности перед субъектами теплоснабжения;

- Установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- Обеспечение недискриминационных стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- Обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

- 1. Общие сведения

Рисунок 1

Вындиноостровское сельское поселение расположено по левому берегу реки Волхов в юго-западной части района, граничит с Кировским и Киришским районами.

По территории поселения проходят железная дорога Волховстрой I — Кириши(ж/д станции Гостинополье, Теребочево) и автодорога Новая Ладога — Зуево.	Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 14 км.	Площадь поселения составляет 330 км².

На реке Волхов, напротив Гостинополья, находится городище Вельсы — один из летописных «градов» новгородских словен.

Территория сельского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 29.11.2004 № 100-оз «Об установлении границ и наделении статусом муниципального района муниципального образования».

Волховский муниципальный район и муниципальных образований в его составе и статьей 2 Устава Вындиноостровского сельского поселения.

Территория сельского поселения составляет 330км².

Административным центром Вындиноостровского сельского поселения является деревня Вындин Остров.

Вындиноостровское сельское поселение включает в себя 18 населенных пунктов (таблица 1).

Таблица 1

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болотово | деревня | ↗3[8] |
| 2 | Бор | деревня | ↗81[8] |
| 3 | Боргино | деревня | ↗14[8] |
| 4 | Бороничево | деревня | ↗15[8] |
| 5 | Вольково | деревня | ↘66[8] |
| 6 | Вындин Остров | деревня, административный центр | ↘1147[8] |
| 7 | Гостинополье | деревня | ↘127[8] |
| 8 | Заднево | деревня | ↘3[8] |
| 9 | Залесье | деревня | →0[8] |
| 10 | Козарево | деревня | ↘41[8] |
| 11 | Любыни | деревня | ↗13[8] |
| 12 | Морозово | деревня | ↘71[8] |
| 13 | Моршагино | деревня | ↗8[8] |
| 14 | Плотичное | деревня | ↘32[8] |
| 15 | Помялово | деревня | ↗3[8] |
| 16 | Теребочево | деревня | ↗27[8] |
| 17 | Хотово | деревня | ↗18[8] |
| 18 | Чажешно | деревня | ↗20[8] |

Общая численность населения на 2025 год составляет 1689 человека.

## Климат

Территория Вындиноостровского сельского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата.

Климатообразующим фактором на территории муниципального района является циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года здесь преобладают юго-западные и западные ветры, несущие воздух от Атлантического океана. 	Вторжения атлантических воздушных масс чаще всего связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой. Наряду с атлантическими здесь преобладают континентальные воздушные массы. Территория Вындиноостровского сельского поселения относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим количеством тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80–82 % с максимумом 87–89 % в ноябре-январе и минимумом 67–70 % в мае.

Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения за период с температурой более 10 °С равен 1,4–1,6.

Среднегодовое количество осадков составляет 580–610 мм, большая их часть приходится на тёплый период года с апреля по октябрь.

Зима продолжительная и неустойчивая. Период со среднесуточной температурой ниже 0 °С составляет 5 месяцев. Самые холодные месяцы январь и февраль со среднемесячной температурой -9 °С и -9,6 °С. Влияние водного бассейна Ладожского озера проявляется в изменениях суточного и годового хода температуры воздуха, что выражается в сдвиге минимума температуры с января на февраль (метеостанция Новая Ладога). Абсолютный минимум температуры в Волховском муниципальном районе составил -49 °С.

Снежный покров появляется обычно в середине октября - начале ноября, но он, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем во второй декаде ноября и разрушается в начале апреля. 	Окончательно снег сходит обычно в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в феврале - марте. Наибольшая мощность снежного покрова может достигать 35-66 см. Почва промерзает на глубину 45–85 см в зависимости от механического состава и теплопроводности. Запасы воды в снеге составляют около 100 мм.

Весной переход среднесуточных температур воздуха от отрицательных значений к положительным происходит в первой декаде апреля.

В этот период происходит интенсивное таяние снега, усиливается поверхностный сток, возобновляются эрозионные и биологические процессы в почве. Запасы влаги в почве близки к полной влагоёмкость

Полное оттаивание почвы наступает в третьей декаде апреля, «спелость» почв к пахоте (мягкопластичное состояние) в зависимости от рельефа и механического состава в конце третьей декады апреля и в первой декаде мая.

Последний заморозок обычно наблюдается в третьей декаде мая.

Продолжительность безморозного периода составляет на побережье Ладожского озера 138–149 дней, на остальной территории в среднем 123–125 дней.

Лето довольно тёплое. Похолодания вызываются вторжениями холодного арктического воздуха. Самый тёплый месяц – июль со среднемесячными температурами +16,9–17,2 °С. Абсолютный максимум температур равен +32 °С, +34 °С. В первой половине лета в мае–июне бывают засушливые периоды. 	Территория Вындиноостровского сельского поселения характеризуется достаточно высокими значениями солнечного сияния (≈1800 часов) в связи с близким положением Ладожского озера.

Осень имеет затяжной характер – падение температуры от 10 до 0 °С происходит за 60 дней. Первые заморозки наблюдаются во второй, начале третьей декады сентября. Устойчивые морозы в среднем наступают в начале декабря и продолжаются в среднем 100–104 дня. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября.

- Характеристика процесса теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей Вындиноостровского сельского поселения осуществляется от центральной котельной расположенной по адресу: д. Вындин Остров, ул. Школьная 33, работающей на природном газе;

с водогрейными котлами КВГМ 2,5-95 - 3 шт.; общая тепловая мощность – 7,5Мвт (6,45 Гкал/час);

Установленная тепловая мощность котельной позволяет выдавать теплоноситель с необходимыми температурными параметрами.

В зоне теплоснабжения тепловая сеть двухтрубная, протяженностью – 2223,6 м. (в однотрубном – 4447,2м), средневзвешенный диаметр 124,62 мм.

Тепловая изоляция магистральной тепловой сети – ППУ ОЦ и ППУ ПЭ, минеральная вата, покровный слой – из различных материалов, в т.ч. рубероида. Сочетаются подземная и надземная способы прокладки трубопроводов.

В данном поселении принят температурный график теплоносителя 95-70°С. Количество объектов, подключенных к тепловым сетям, составляет 25 зданий. Из них жилой фонд – 16 домов. Расчётный расход тепла на отопление абонентов котельной составляет 1,936 Гкал/час, на ГВС – 0,282 Гкал/час.

Объекты системы теплоснабжения находятся в муниципальной              собственности и должны передаваться теплоснабжающей организации на основаниях, предусмотренных законодательством.

Основные характеристики системы теплоснабжения Вындиноостровского сельского поселения представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ час | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Зарезервировано по ТУ на 2024г. Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Вындин Остров | газ | 6,45 | 2,184 | 0,587 | КВГМ 2.5-95 -2024г.; КВГМ 2.5-95- 2014г; КВГМ 2,5-95-2018г. |

Основным видом топлива системы теплоснабжения поселения является природный газ.

## Климатические условия.

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось функционирование, и эксплуатация систем теплоснабжения д. Вындин Остров использовались параметры, рекомендуемые СНиП 23-01-99 (2003) * «Строительная климатология» (Свод правил СП 131.13330.2012, утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года № 275).

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 text= -29 °С;

- Средняя температура отопительного периода t ht= -2,9 °С;

Продолжительность отопительного периода: 227 суток;   Параметры микроклимата помещения:

Средняя температура внутреннего воздуха t int = 18 °С.

Градусо-сутки отопительного периода (0С сутки):

D = (tint – tht)*zht = (18-(-2,9))*228 = 5221, где

tint - расчетная температура внутреннего воздуха, °С;

tht- средняя температура отопительного периода, °С;

zht - продолжительность отопительного периода, сутки.

## Распределение общего объема тепловой энергии

Таблица 3

| Расположение источника тепловой энергии | Проектная мощность котельной | Фактическая мощность |  | Собственные нужды нормативные/ фактические |  | Потери в сетях нормативные/ фактические |  | Нормативная / фактическая отпускаемая тепловая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | Гкал/час | % | Гкал/час | % | Гкал/час | % | Гкал/час | % |
| Котельная д. Вындин Остров | 6,45 | 5,934 | 92% | 0,119 | 2,0 | 0,475/ 1,279 | 8/22 | 5,341/ 4,536 | 90 /76 |

Из таблиц 2,3 видно, что при установленной мощности 6,45 Гкал/час в котельной и общих фактических потерях тепловой энергии на теплоустановках- 24 %, присоединенная нагрузка составляет 46,1% от полезного отпуска тепловой энергии. Дефицита мощности источников тепловой энергии для обеспечения существующей и перспективной застройки в д.Вындин Остров – нет. Имеющийся резерв мощности в количестве 2,443Гкал/час, достаточен для покрытия нагрузки новых потребителей (0,678 Гкал/час).

Процесс теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Централизованная система теплоснабжения д. Вындин Остров двухтрубная, тепловые сети тупиковые, тепловых пунктов нет, имеются тепловые камеры для распределения теплоносителя. Компенсирующие устройства П и Г-образные. Режим работы тепловой сети при пиковой нагрузки: Т-95/700С, давление теплоносителя от котельной = Р1-4,0 кгс/см2, Р2- 1,8 кгс/см2, у концевых потребителей – Р1-2,8кгс/см2, Р2-1,9 кгс/см2.

Тепловые сети д.Вындин Остров предназначены для обеспечения отоплением и горячей водой жилых многоквартирных домов и объектов административного, коммерческого и социально-культурного назначения.

Тепловая энергия и горячая вода поступают к потребителям от одного источника теплоисточника: муниципальная котельная дер. Вындин Остров, находящегося по адресу: ул. Школьная, д.33, по единой тепло магистрали в двухтрубном исполнении.

Основной способ прокладки действующих тепловых сетей – надземный и подземный. Система ГВС открытая, услуга потребителям по горячему водоснабжению оказывается круглогодично. 		Приборы учёта тепловой энергии на объектах потребителей отсутствуют. Определение количества тепловой энергии, теплоносителя произведенное источником тепловой энергии и отпущенное в тепловую сеть, при отсутствии приборов учета тепловой энергии, осуществляется расчетным методом, в соответствии с постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013г. и приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр, от17.03.2014г.

Подробная характеристика тепловых сетей систем теплоснабжения приведена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Диаметры т/с | Длина в однотрубном исчислении, м | способ прокладки | тип изоляции | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 219 | 900,0 | надземная | ППУ-ПЭ | 2013/2021 |
| 2 | 159 | 794,0 | надземная | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ мин. вата рубероид | 2006/2014 |
| 3 | 133 | 266,0 | подземная | ППУ-ПЭ | 2021 |
| 4 | 108 | 576,0 | Надземная, подземная | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ, | 2016/2017 |
| 5 | 89 | 705,2 | Надземная, подземная | ППУ-ОЦ | 2017 |
| 6 | 57 и менее | 1206,0 | Надземная, подземная | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ, мин. вата рубероид | 2000/2019 |
| Итого 4447,2 м |  |  |  |  |  |

Тепловые нагрузки потребителей к концу расчетного периода

Таблица 5

| Адрес объекта теплоснабжения | Наименование потребителя | год постройки | объем зданий, м3 | Общая годовая, Гкал/год | расчетная часовая, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Центральная, 1 | многоквартирный жилой дом | 1966 | 2100 | 162,412 | 0,056 |
| ул. Центральная, 2 | многоквартирный жилой дом | 1966 | 2005 | 143,122 | 0,050 |
| ул. Центральная, 3 | многоквартирный жилой дом | 1968 | 2132 | 137,670 | 0,050 |
| ул. Центральная, 4 | многоквартирный жилой дом | 1968 | 2125 | 150,885 | 0,050 |
| ул. Центральная, 5 | многоквартирный жилой дом | 1970 | 2057 | 153,157 | 0,053 |
| ул. Центральная, 6 | многоквартирный жилой дом | 1971 | 2067 | 115,593 | 0,043 |
| ул. Центральная, 7 | многоквартирный жилой дом | 1978 | 4593 | 396,929 | 0,130 |
| ул. Центральная, 8 | многоквартирный жилой дом | 1977 | 4592 | 396,857 | 0,130 |
| ул. Центральная, 9 | многоквартирный жилой дом | 1977 | 4593 | 367,279 | 0,126 |
| ул. Центральная, 10 | многоквартирный жилой дом | 1984 | 4424 | 379,461 | 0,126 |
| ул. Центральная, 11 | многоквартирный жилой дом | 1984 | 4486 | 414,706 | 0,132 |
| ул. Центральная, 12 | многоквартирный жилой дом | 1985 | 10025 | 809,722 | 0,255 |
| ул. Центральная, 13 | многоквартирный жилой дом | 1986 | 9666 | 828,835 | 0,255 |
| ул. Центральная, 14 | многоквартирный жилой дом | 1991 | 4464 | 402,815 | 0,130 |
| ул. Центральная, 16 | многоквартирный жилой дом | 1998 | 4540 | 371,089 | 0,126 |
| ул. Центральная, 16а | многоквартирный жилой дом | 1991 | 471 | 64,845 | 0,021 |
| ул. Школьная д. 1а | Администрация, Почта, ООО «Катюша», ООО "Сбербанк России" | 1955 | 1545 | 72,149 | 0,030 |
| ул. Школьная д. 2а | МБОУ Гостинопольская основная общеобразовательная школа | 1976 | 9769 | 289,888 | 0,125 |
| ул. Школьная д. 12а | ООО «Карнет – Остров» | 2000 | 128 | 5,085 | 0,002 |
| ул. Школьная д. 17 | МБОУ Гостинопольская школа; МБУКС Вындиноостровский центр досуга | 1984 | 4420 | 206,946 | 0,086 |
| ул. Школьная д. 18 | ФАП | 2009 | 1685 | 149,220 | 0,059 |
| ул. Центральная, д. 22 | МБУКС Вындиноостровский центр досуга | 1958 | 975 | 35,865 | 0,015 |
| ул. Школьная д. 32 | ОАО "Волховский ЖКК", баня |  | 541 | 240,895 | 0,044 |
| ул. Центральная д. 20а | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 2018 | 2374 | 191,063 | 0,091 |
| ул.Центральная д.10а | Торговый комплекс ООО «Поларис» (отключен) | 2016 | - | - | - |
| Итого |  |  |  | 6 486,489 | 2,184 |

- Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

1.1. Радиус эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников

Для источника теплоснабжения изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источника. При этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры либо не изменялись (температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Постоянным источником теплоснабжения для поселения является котельная, расположенная в д.Вындин Остров. Котельная находятся в ведении Вындиноостровского сельского поселения и переданы в ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОСНАБ» на условиях аренды в целях эксплуатации и технического обслуживания, которая является Единой теплоснабжающей организацией на территории Вындиноостровского сельского поселения. Теплоисточник постоянно работает на общие тепловые сети в соответствии с их территориальным расположением.

При условии сокращения потерь в тепловых сетях до нормативных 8%, и сохранении КПД теплоисточника на уровне 92%, радиус эффективного теплоснабжения д. Вындин Остров от существующего источника тепловой энергии останется неизменным.

1.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В зоне действия котельной Вындиноостровского сельского поселения находятся многоквартирные дома жилого фонда, муниципальные объекты и организации. Характеристика потребителей тепловой энергии (существующих и планируемых к подключению), находящихся в зонах действия систем теплоснабжения Вындиноостровского сельского поселения представлены в таблице 5.

В д. Вындин Остров выработка тепловой энергии на котельной и доставка ее потребителям обеспечивается работой котельного оборудования составе:

- Водогрейный котел «КВГМ 2,5-95» 2,5 МВт – 3 шт.

Регулирование режимов теплопотребления осуществляется в      соответствии с режимным температурным графиком (таблица 6).

Основными параметрами, определяющими режим работы местных систем теплопотребления, являются располагаемый напор на вводе и гидравлическое сопротивление местной системы теплопотребления.

До конца расчётного периода ввод в эксплуатацию новых котельных, расположенных за пределами существующей зоны действия энергоисточника не запланирован.

Значения заданных расчетных располагаемых напоров у потребителей обеспечиваются поддержанием заданного расчетного располагаемого напора на выходе из котельной.

Системы отопления жилых домов и муниципальных объектов подключены к тепловым сетям в узлах ввода по зависимой схеме и рассчитаны на температурный перепад 95 – 70 0С.

В период с 2024 г. по 2040 г. значительного увеличения подключенной нагрузки на территории Вындиноостровского сельского поселения не планируется. Дефицита мощности источника тепловой энергии для обеспечения потребителей в дер. Вындин Остров – нет.

Таблица 6

| Температура наружного воздуха °С. | температура теплоносителя в подающем трубопроводе при температурном режиме 95/70 | температура в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 60 | 48 |
| 7 | 60 | 48 |
| 6 | 60 | 48 |
| 5 | 60 | 48 |
| 4 | 60 | 48 |
| 3 | 60 | 48 |
| 2 | 60 | 48 |
| 1 | 60 | 48 |
| 0 | 60 | 48 |
| -1 | 60 | 48 |
| -2 | 60 | 48 |
| -3 | 60 | 48 |
| -4 | 60 | 48 |
| -5 | 60 | 48 |
| -6 | 62 | 49 |
| -7 | 64 | 50 |
| -8 | 65 | 51 |
| -9 | 67 | 52 |
| -10 | 68 | 53 |
| -11 | 70 | 54 |
| -12 | 71 | 55 |
| -13 | 73 | 56 |
| -14 | 74 | 57 |
| -15 | 75 | 58 |
| -16 | 77 | 59 |
| -17 | 78 | 60 |
| -18 | 80 | 61 |
| -19 | 81 | 61 |
| -20 | 83 | 62 |
| -21 | 84 | 63 |
| -22 | 85 | 64 |
| -23 | 87 | 65 |
| -24 | 88 | 66 |
| -25 | 90 | 67 |
| -26 | 91 | 68 |
| -27 | 92 | 68 |
| -28 | 94 | 69 |
| -29 | 95 | 70 |

1.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение Вындиноостровского сельского поселения предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки.

- Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В данном разделе указываются существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии.

Существующая мощность котельной составляет 6,45 Гкал/ч. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 7.

Таблица 7

|  | Тепловая мощность, Гкал/час | Нагрузка потребителей, Гкал/час | Присоединённая нагрузка (с учётом потерь в тепловых сетях), Гкал/час | Баланс резервной мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 3,88 | 2,184 | 2,71 | 1,17 |
| На расчётный срок | 3,88 | 2,184 | 2,40 | 1,48 |

- Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 8

Таблица 8

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная д.Вындин Остров | Открытая | 6,8 |

Баланс мощностей узлов подпитки не представлен ввиду отсутствия перспективы развития нового строительства и увеличения количества потребителей.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения не приводятся ввиду отсутствия перспективы развития нового строительства и увеличения количества потребителей.

# Раздел 4. Основные положения мастер- плана развития систем теплоснабжения поселения.

На схеме теплоснабжения видно, что все жилые и социальные объекты Вындиноостровского сельского поселения обеспечены централизованным теплоснабжением на всей территории поселения.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

5.1.  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. 		Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих 	или 	реконструируемых 	источников тепловой 	энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к подключению на период до 2040 г. тепловые нагрузки системы теплоснабжения Вындиноостровского сельского поселения находятся в зоне действия существующего источника теплоснабжения, в связи с чем, строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

5.2.  Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

Ввиду отсутствия новых объектов, запланированных к подключению к системе теплоснабжения д. Вындин Остров, тепловые нагрузки потребителей обеспечиваются существующим резервом мощности котельной.

Имеющийся резерв тепловой мощности достаточен для покрытия тепловой нагрузки новых потребителей, которые получат технические условия на присоединение к системе теплоснабжения, в дальнейшем периоде эксплуатации.

Дефицит тепловой мощности отсутствует.

5.3.  Предложения по реконструкции (модернизации) котельной с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

В котельной Вындиноостровского сельского поселения для повышения эффективности работы систем теплоснабжения предлагается выполнить следующие мероприятия:

- произвести работы по переводу котлов КВГМ 2,5-95, на возможность использования резервного топлива (дизельное);

- провести работы по замене существующей трубы на новую (трёхствольную) с индивидуальным отводом отходящих газов от каждого котла;

- установить современное энергоэффективное насосное оборудование, позволяющее обеспечивать необходимый гидравлический режим работы тепловой сети.

5.4. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска тепловой энергии, от источников тепловой энергии, предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Режим работы системы централизованного теплоснабжения д. Вындин Остров построен по централизованному принципу и работает по температурному графику 95/70.

# Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции, и (или) модернизации тепловых сетей.

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В соответствии с приказом от Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», а также на основании технического обследования тепловых сетей, проведенного ООО «Леноблтеплоснаб» в 2023г., система теплоснабжения д. Вындин Остров является надежной.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения п. Вындин Остров приведен в Приложении № 1 к настоящей актуализированной схеме теплоснабжения.

Так как в настоящее время некоторые участки тепловой сети имеют определенную степень износа, необходимо предусмотреть перекладку данных участков тепловых сетей. При прокладке необходимо учесть, что пропускная способность тепловой сети значительно превышает необходимую, для существующей и перспективной присоединённой тепловой нагрузки.

В целях  выявления потенциальных угроз для работы системы теплоснабжения, эксплуатирующими такие системы организациями должны выполняться комплексы мер, предусмотренные Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утв. постановлением правительства Ленинградской области  от 19.06.2008 № 177, в том числе проведение испытаний системы теплоснабжения на прочность (по окончании отопительного сезона, перед началом отопительного сезона), весенне-осенних осмотров оборудования системы теплоснабжения, составления и выполнения планов ремонтов оборудования системы теплоснабжения.

Организации, эксплуатирующие системы теплоснабжения, обязаны разработать Планы ликвидации технологических нарушений на котельных и тепловых сетях, разработанные на основании различных сценариев развития аварий в системе теплоснабжения.

План ликвидации технологических нарушений на котельных и тепловых сетях в системе теплоснабжения Вындиноостровского сельского поселения приведен в Приложении № 2 к настоящей актуализированной схеме теплоснабжения.

Гидравлический расчёт тепловой сети д. Вындин Остров

Таблица 9

| № расчетного участка | Расход теплоты, Q Гкал/час | Размеры труб, условный диаметр, Ду мм | Длина участка, по плану, L м | Давление в м. в. ст. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р1 | Р2 | Р1-Р2 |
|  |  |  |  | м в.ст | м в.ст | м в.ст |
|  |  |  |  | 40 | 18 | 22 |
| от котельной до УТ-1 | 2,179 | 219 | 65 | 39,8 | 18,2 | 21,6 |
|  | 2,179 | 219 | 65 |  |  |  |
| от котельной до Бани | 0,044 | 57 | 126 | 39,8 | 18,19 | 21,61 |
|  | 0,044 | 57 | 126 |  |  |  |
| от УТ-1до Школы д.2а (ТЗ-1) | 0,125 | 76 | 40 | 39,8 | 18,07 | 21,73 |
|  | 0,125 | 76 | 40 |  |  |  |
| от УТ-1 до УТ-2 | 2,054 | 219 | 46 | 39,8 | 18,13 | 21,67 |
|  | 2,054 | 219 | 46 |  |  |  |
| от УТ-2до Администрация д.1а | 0,03 | 57 | 54 | 39,8 | 18,13 | 21,67 |
|  | 0,03 | 57 | 54 |  |  |  |
| от УТ-2до УТ-3 | 2,024 | 219 | 40 | 38,4 | 21,6 | 16,80 |
|  | 2,024 | 219 | 40 |  |  |  |
| от УТ-3до ТК-1 | 0,359 | 108 | 158 | 26,4 | 18,42 | 7,98 |
|  | 0,359 | 108 | 158 |  |  |  |
| от УТ-3до УТ-4 | 1,665 | 219 | 73 | 36,4 | 21,6 | 14,8 |
|  | 1,665 | 219 | 73 |  |  |  |
| от ТК-1 до дома №10 | 0,126 | 57 | 12 | 26,4 | 18,4 | 8,00 |
|  | 0,126 | 57 | 12 |  |  |  |
| от ТК-1 до дет. сада (ТЗ-2) | 0,086 | 57 | 56 | 26,4 | 18,4 | 8,00 |
|  | 0,086 | 57 | 56 |  |  |  |
| от ТК-1до дома №11 | 0,126 | 57 | 8 | 26,4 | 18,4 | 8,00 |
|  | 0,126 | 57 | 8 |  |  |  |
| от дома №11до дома №16а | 0,021 | 32 | 42 | 19,6 | 14,4 | 5,2 |
|  | 0,021 | 32 | 42 |  |  |  |
| от УТ-4 до Торг. Комплекс | 0,086 | 57 | 65 | 36,4 | 21,6 | 14,8 |
|  | 0,086 | 57 | 65 |  |  |  |
| от УТ-4 до УТ-5 | 1,579 | 219 | 130 | 36,4 | 21,5 | 14,8 |
|  | 1,579 | 219 | 130 |  |  |  |
| от УТ-5 до УТ-6 | 1,579 | 219 | 38 | 36,4 | 21,5 | 14,8 |
|  | 1,579 | 219 | 38 |  |  |  |
| от УТ-6 до дома №6 | 0,043 | 32 | 23 | 34,1 | 22,3 | 11,8 |
|  | 0,043 | 32 | 23 |  |  |  |
| от УТ-6 до УТ-7 | 1,536 | 219 | 30 | 36,4 | 21,5 | 14,8 |
|  | 1,536 | 219 | 30 |  |  |  |
| от УТ-7 до дома №5 | 0,053 | 40 | 23 | 32,1 | 22,1 | 10 |
|  | 0,053 | 40 | 23 |  |  |  |
| от УТ-7 до гильзы | 1,483 | 219 | 28 | 36,4 | 21,5 | 14,8 |
|  | 1,483 | 219 | 28 |  |  |  |
| от гильзы до УТ-8 | 1,483 | 159 | 39 | 35,4 | 21,0 | 14,4 |
|  | 1,483 | 159 | 39 |  |  |  |
| от УТ-8 до УТ-9 | 1,147 | 159 | 76 | 35,4 | 21,0 | 14,4 |
|  | 1,147 | 159 | 76 |  |  |  |
| от УТ-9 до дома №7 | 0,13 | 57 | 1 | 32,4 | 21,0 | 11,4 |
|  | 0,13 | 57 | 1 |  |  |  |
| от УТ-9 до УТ-10 | 1,017 | 159 | 40 | 35,4 | 21,0 | 14,4 |
|  | 1,017 | 159 | 40 |  |  |  |
| от УТ-10 до дома №12 | 0,255 | 75 | 5 | 31,4 | 20,8 | 10,6 |
|  | 0,255 | 75 | 5 |  |  |  |
| от УТ-10 до УТ-11 | 0,762 | 159 | 79 | 32,4 | 18,8 | 13,6 |
|  | 0,762 | 159 | 79 |  |  |  |
| от УТ-11 до ООО Карнет-Остров д.12а | 0,002 | 25 | 6 | 31,4 | 15,6 | 15,8 |
|  | 0,002 | 25 | 6 |  |  |  |
| от УТ-11 до УТ-12 | 0,760 | 159 | 7 | 31,4 | 15,6 | 15,8 |
|  | 0,760 | 159 | 7 |  |  |  |
| от УТ-12 до дома №8 | 0 | 57 | 35 | - | - | - |
|  | 0 | 57 | 35 |  |  |  |
| от УТ-12 до УТ-13 | 0,760 | 159 | 19 | 31,4 | 15,6 | 15,8 |
|  | 0,760 | 159 | 19 |  |  |  |
| от УТ-13 до дома №13 | 0,255 | 76 | 9 | 29,6 | 20,8 | 8,8 |
|  | 0,255 | 76 | 9 |  |  |  |
| от УТ-13 до УТ-14 | 0,505 | 159 | 77 | 29,6 | 15,8 | 13,8 |
|  | 0,505 | 159 | 77 |  |  |  |
| от УТ-14 до дома №16 | 0,126 | 57 | 5 | 27,8 | 21,0 | 7,8 |
|  | 0,126 | 57 | 5 |  |  |  |
| от УТ-14 до УТ-15 | 0,379 | 159 | 29 | 29,6 | 15,8 | 13,8 |
|  | 0,379 | 159 | 29 |  |  |  |
| от УТ-15 до дома №9 | 0,126 | 57 | 30 | 27,9 | 17,1 | 10,8 |
|  | 0,126 | 57 | 30 |  |  |  |
| от УТ-15 до УТ-16 | 0,253 | 159 | 31 | 29,6 | 15,8 | 13,8 |
|  | 0,253 | 159 | 31 |  |  |  |
| от УТ-16 до УТ-17 | 0,253 | 133 | 72 | 29,6 | 15,8 | 13,8 |
|  | 0,253 | 133 | 72 |  |  |  |
| от УТ-17 до дома №18 (ФАП) | 0,059 | 57 | 34 | 27,6 | 17,3 | 10,03 |
|  | 0,059 | 57 | 34 |  |  |  |
| от УТ-17 до дома №14 | 0,13 | 57 | 8 | 26,5 | 21,0 | 6,5 |
|  | 0,13 | 57 | 8 |  |  |  |
| от УТ-17 до ТК-2 ТЗ-4 | 0,181 | 133 | 45 | 27,6 | 17,3 | 10,03 |
|  | 0,181 | 133 | 45 |  |  |  |
| от ТК-2 до УТ-18 | 0,015 | 76 | 35 | 16,8 | 11,5 | 5,3 |
|  | 0,015 | 76 | 35 |  |  |  |
| от ТК-2 до ФОКа | 0,091 | 89 | 125,6 | 20,1 | 16,4 | 3,7 |
|  | 0,091 | 89 | 125,6 |  |  |  |
| от УТ-18 до ДК д.22 | 0,015 | 57 | 29 | 16,8 | 11,5 | 5,3 |
|  | 0,015 | 57 | 29 |  |  |  |
| от УТ-8 до УТ-8А | 0,336 | 108 | 26 | 29,4 | 21,0 | 9,4 |
|  | 0,336 | 108 | 26 |  |  |  |
| от УТ-8А до дома №4 | 0,05 | 32 | 7 | 29,4 | 21,0 | 9,4 |
|  | 0,05 | 32 | 7 |  |  |  |
| от УТ-8А до УТ-8Б | 0,286 | 108 | 47 | 27,3 | 20,0 | 7,3 |
|  | 0,286 | 108 | 47 |  |  |  |
| от УТ-8Б до дома №3 | 0,05 | 32 | 7 | 27,3 | 20,0 | 7,3 |
|  | 0,05 | 32 | 7 |  |  |  |
| от УТ-8Б до УТ-8В | 0,236 | 108 | 34 | 27,3 | 20,0 | 7,3 |
|  | 0,236 | 108 | 34 |  |  |  |
| от УТ-8В до дома №8 | 0,13 | 75 | 60 | 27,3 | 20,0 | 7,3 |
|  | 0,13 | 75 | 60 |  |  |  |
| от УТ-8В до УТ-8Г | 0,106 | 108 | 23 | 25,3 | 19,8 | 5,5 |
|  | 0,106 | 108 | 23 |  |  |  |
| от УТ-8Г до дома №2 | 0,05 | 32 | 7 | 25,3 | 19,8 | 5,5 |
|  | 0,05 | 32 | 7 |  |  |  |
| от УТ-8Г до УТ-8Д | 0,056 | 57 | 54 | 23,6 | 19,4 | 4,2 |
|  | 0,056 | 57 | 54 |  |  |  |
| от УТ-8Д до дома №1 | 0,056 | 32 | 10 | 23,6 | 19,4 | 4,2 |
|  | 0,056 | 32 | 10 |  |  |  |

- Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

7.1. Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» схемой присоединения системы горячего водоснабжения на «закрытую»

В д. Вындин Остров услуга потребителям по горячему водоснабжению оказывается круглогодично. Система ГВС открытая, приборы учета тепловой энергии на объектах потребителей отсутствуют.

Настоящей схемой теплоснабжения переход от открытой схемы теплоснабжения к закрытой схеме теплоснабжения не предусмотрен.

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения подлежат обязательной оценке на экономическую эффективность в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Без проведения такой оценки схема теплоснабжения, предусматривающая мероприятия по переводу открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему теплоснабжения, не может быть утверждена (актуализирована).

Частью 8 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотрен запрет на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Расчет перспективных топливных балансов котельных д.Вындин Остров произведен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утв. приказом Минэнерго Россииот 05.03.2019 № 212, приказа Минэнерго России от 10.08.2012 №377 «Об утверждении Порядка определения нормативов запаса топлива на источнике тепловой энергии».

При расчете учтены следующие показатели:

1) Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла по источнику теплоснабжения за предшествующие три года.

2) Изменение средневзвешенного КПД котельных.

3) Эксплуатационной КПД существующих котлов и время их работы для расчета, средневзвешенного КПД принят по данным режимной наладки котлов.

4) Приросты тепловых нагрузок.

Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) утвержден приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

Нормативный эксплуатационный запас резервного топлива необходим для надежной и стабильной работы котельной.

Перспективный максимальный расход основного топлива, (тыс.м3)

Таблица 10

| год | Газ, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | октб | нояб | дек |  |
| 2021 | 114,4 | 93,1 | 95,4 | 75,2 | 26,7 | 19,1 | 21,9 | 22,0 | 33,8 | 75,0 | 87,2 | 93,7 | 757,5 |
| 2022 | 94,1 | 90,7 | 92,1 | 77,7 | 55,9 | 20,8 | 21,5 | 23,4 | 28,1 | 73,6 | 79,7 | 99,8 | 757,3 |
| 2023 | 118,6 | 112,0 | 99,0 | 79,0 | 40,3 | 18,3 | 16,5 | 18,2 | 54,8 | 79,6 | 86,1 | 115,1 | 837,4 |

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 11.

Таблица 11

| п\п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объемы расходов на выполнение мероприятий, в том числе по годам, руб. | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной с переводом котла №2 КВГМ-2,5-95 на резервное топливо: замена котлоагрегата № 2 с установкой комбинированной горелки HR92A; монтаж резервуара для хранения дизельного топлива и сопутствующего оборудования для его подачи к горелочному устройству | 2028 | 8 632 000 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение нормативного качества теплоносителя, возможность эксплуатировать котельную без нарушения технических норм и правил |
| 2 | Реконструкция котельной с переводом котла №3 КВГМ-2,5-95 на резервное топливо: замена котлоагрегата № 3 с установкой комбинированной горелки HR92A; монтаж резервуара для хранения дизельного топлива и сопутствующего оборудования для его подачи к горелочному устройству | 2030 | 8 632 000 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение нормативного качества теплоносителя, возможность эксплуатировать котельную без нарушения технических норм и правил |
| 3. | Мероприятие по техническому перевооружению котельной: замена внутренних трубопроводов холодного водоснабжения | 2025 г. | 560 000,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона 2022-2023г.г. |
| 4. | Мероприятие по техническому перевооружению котельной: замена газорегуляторного пункта | 2025 г. | 520 000,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона 2022-2023г.г. |
| 5. | Мероприятия по техническому перевооружению котельной: замена сетевого насоса на WILO IL 80/220-30/2; замена двух подпиточных насосов на WILO IL 32/150-2.2/2 | 2026 г. | 380 000,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение нормативного качества теплоносителя, обеспечение безаварий-ного прохождения отопи-тельного сезона 2022-2023г.г. |
| 6. | Реконструкция котельной с заменой дымовой трубы и системы газоудаления | 2027 г. | 7 170 000,00 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение выполнения экологических норм и правил |
| 7. | Установка частотных преобразователей на насосное оборудование | 2027г. | 450 000,00 | Понижение расхода потребляемой электро-энергии. Возможность четкого регулирования гидравлического режима работы тепловой сети. |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 12.

Таблица12

| п\п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объемы расходов на выполнение мероприятий, в том числепо годам, руб. | Результаты, достигаемыев ходе выполнениямероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена тепловой сети от котельной до УТ-1 (диаметр 219 мм, протяженность 148 м | 2026 | 5 256 170 | Снижение тепловых потерь. предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона. |
|  | Замена тепловой сети от УТ-4 до УТ-5 (диаметр 219 мм, протяженность 78 м | 2028 | 2 883 660 | Снижение тепловых потерь. предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона. |
|  | Замена тепловой сети от УТ-1 до школы (диаметр 76 мм, протяженность 168 м | 2030 | 2 741 640 | Снижение тепловых потерь. предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона. |
|  | Замена тепловой сети от УТ-2 до администрации (диаметр 57 мм, протяженность 108 | 2033 | 2 059 560 | Снижение тепловых потерь. предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона. |
|  | Замена тепловой сети от УТ-7 до дома №5 (диаметр 57 мм, протяженность 20 | 2027 | 211 120 | Снижение тепловых потерь. предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона. |
|  | Замена тепловой сети от УТ-8а до дома №4 (диаметр 57 мм, протяженность 14 | 2027 | 211 120 | Снижение тепловых потерь. предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона. |
|  | Замена тепловой сети от УТ-8б до дома №3 (диаметр 57 мм, протяженность 14 | 2028 | 211 120 | Снижение тепловых потерь. предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона. |
|  | Замена тепловой сети от УТ-8г до дома №2 (диаметр 57 мм, протяженность 14 | 2028 | 211 120 | Снижение тепловых потерь. предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона. |
|  | Замена тепловой сети от УТ-8д до дома №1 (диаметр 57 мм, протяженность 18 | 2028 | 375 660 | Снижение тепловых потерь. предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона. |
|  | Замена тепловой сети от УТ-12 до дома №8 (диаметр 57 мм, протяженность 70 | 2031 | 1 055 600 | Снижение тепловых потерь. предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона. |
|  | Замена тепловой сети от УТ-17 до ФАП (диаметр 57 мм, протяженность 68 | 2035 | 1 025 440 | Снижение тепловых потерь. предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона. |

# Радел 10. Решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона «О теплоснабжении»: «к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются 	границами 	системы 	теплоснабжения, 	в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского  округа,  города федерального значения 	проекта схемы теплоснабжения 	в 	орган местного самоуправления 	заявки на присвоение статуса 	единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

наличие у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед потребителями тепловой энергии;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОСНАБ» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) и обладает статусом ЕТО на основании решения Совета депутатов МО Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 30.03.2016 № 25.

# Раздел 11. Решения о распределении теплой нагрузки между                                       источниками тепловой энергии

В д. Вындин Остров единственным источником теплоснабжения является котельная по адресу: д.Вындин Остров, ул. Школьная, д.33. Данная котельная способна обеспечить необходимую мощность для обеспечения присоединенной нагрузки. Поэтому нет необходимости строить дополнительные источники.

# Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования «Вындиноостровское сельское поселение» участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

В соответствии с ч. 6, ч. 6.1-6.5 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (далее - требования безопасности), проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество (далее - орган регистрации прав), для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения, городского округа.

До даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения.

При несоответствии бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям безопасности и (или) при отсутствии документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления поселения, городского округа организует приведение бесхозяйного объекта теплоснабжения в соответствие с требованиями безопасности и (или) подготовку и утверждение документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, в том числе с привлечением на возмездной основе третьих лиц.

До определения организации, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления поселения, городского округа уведомляет орган государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта теплоснабжения и направляет в орган государственного энергетического надзора заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения.

Принятие на учет органом местного самоуправления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), осуществляется на основании приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

# Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Проблемы организации газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения источников тепловой энергии на территории Вындиноостровское сельское поселение — отсутствуют.

# Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения Вындиноостровского сельского

поселения приведены в таблице

| Наименование показателя | Котельная Вындин Остров |
| --- | --- |
| Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения | 0 |
| Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | - |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения | - |
| Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | - |
| Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | - |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - |
| Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Г кал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в | 0 |
| Результат технологических нарушений на тепловых сетях |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 135 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 5,379 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,547 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | н/д |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 28,8 |

# Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

15.1 	Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя.

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей представлены в главе «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения в Вындиноостровском сельском поселении по показателям: затрат на реализацию мероприятий по строительству и модернизации источников тепловой энергии; затрат на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; ценовых последствий реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии, можно сделать вывод о том, что выполнение мероприятий является целесообразным.

# Раздел 16. Заключение

16.1. Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) по регулируемым ценам (тарифам).

В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю тепловую энергию, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность)  и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения тепло энергоресурсов по данному договору.

Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законодательством порядке.

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством.

Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

16.2. Организация коммерческого учета

Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передаваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому учету.

Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».

Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное.

Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

отсутствие в точках учета приборов учета;

неисправность приборов учета;

нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Сроки предоставления показаний приборов учета, установленных у потребителей, устанавливаются договором теплоснабжения.

16.3. Организация распределения и сбыта тепловой энергии

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям, обязана осуществлять распределение и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям.

Распределение и сбыт тепловой энергии потребителям поселения осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии.

При временном отсутствии приборов учета у потребителей  определение количества потребленной потребителем тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 года № 647 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 года № 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета».

16.4. Порядок утверждения и актуализации (корректировки) схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 15 лет в соответствии с постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления теплоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, учитывает утвержденные планы по приведению качества теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации (корректировке) в следующих случаях:

а) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую.

б) внесение изменений в план мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства, предусмотренный настоящей схемой теплоснабжения;

в) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии.

г) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

д) изменение финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения.

## Приложение № 1

к актуализированной схеме теплоснабжения

муниципального образования

Вындиноостровского сельского поселения

до 2040 года

Расчет

показателей надежности системы теплоснабжения д. Вындин Остров

- Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ):

Котельная по адресу: д. Вындин Остров ул. Школьная д.33

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии Кэ=1,0

= (1,08*1,0)/ 1,08 = 1,0

= 6202/5760=1,08 Гкал

где

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

- - количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

- Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)

А) Котельная по адресу: д. Вындин Остров ул. Школьная д.33

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии Кв=1,0

= (1,08*1,0)/ 1,08= 1,0

- Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт):

Котельная по адресу: д. Вындин Остров ул. Школьная д.33

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии Кт=1,0

= (1,08*1,0)/ 1,08 = 1,0

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Котельная по адресу: д. Вындин Остров ул. Школьная д.33- тепловая нагрузка 2,533 Гкал/час, средневзвешенный диаметр тепловой сети составляет 120,5 мм.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей Кб=1,0

= (1,08*1,0)/ 1,08 = 1

- Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Котельная по адресу: д. Вындин Остров ул. Школьная д.33

Уровень резервирования составляет менее 30% включительно - Кр = 0,2.

= (1,08*0,2)/ 1,08 = 0,2

- Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле

= (4466-500)/4466 = 0,888

- Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S =0/4466 = 0,0 [1 / (км * год)]

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель       надежности тепловых сетей (Котк тс), который составляет

до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Коткит):

= (1,0+1,0+1,0)/3 = 1,0

В зависимости от интенсивности отказов (Иоткит) определяется показатель надежности теплового источника (Коткит), который составляет

от 0,6 - 1,2 включительно   - Коткит = 1

- Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

= 0/6202*100% = 0%

где

- недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед)   определяется показатель надежности (Кнед), который составляет

до 0,1% включительно  -Кнед = 1,0;

- Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам Кп = 0,9.

- Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием Км = 0,8

- Показатель наличия основных материально-технических ресурсов Ктр=0,9.

- Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания Кист = 0,9

- Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист =

= 0,25*0,9+0,35*0,8+0,3*0,9+0,1*0,9 = 0,865

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Таким образом на данных объектах состояние готовности удовлетворительное.

- Оценка надежности систем теплоснабжения.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

надежные     - при Ки = 0,5 и  при  значении  Кэ =  Кв =  Кт = 1,0;

- Оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как    надежные при 0,75 - 0,89

Таким образом общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как надежная.