А  Д  М   И   Н   И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дер. Вындин Остров

Волховского района, Ленинградской области

От « 08 »     мая   2013 года                                                                          № 63

Об утверждении схемы теплоснабжения
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского  муниципального района с учетом перспективы до 2028 года

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения и в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» на территории МО Вындиноостровское сельское поселение

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить схему теплоснабжения МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района  с учетом перспективы до 2028 года в составе:

1.1. Основные положения схемы теплоснабжения МО вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района с учетом перспективы до 2028 года согласно приложению 1.

1.2. Схемы размещения основных источников теплоснабжения и тепловых сетей МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района на период  с учетом перспективы до 2028 года согласно приложению 2.

2. Администрации МО Вындиноостровское сельское поселение совместно с МУКиС «Сектор архитектуры и строительства Волховского муниципального района», при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий учитывать схему теплоснабжения.

3. Данное постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

### Глава администрации:                                                        М.А. Тимофеева

Приложение №1

к постановлению

МО Вындиноостровское сельское поселение

от «08» мая 2013 года № 63

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ схемы теплоснабжения МО Вындиноостровское сельского поселения Волховского муниципального района  с учетом перспективы до 2028 года

1. Цели и задачи схемы теплоснабжения МО Вындиноостровское сельского поселения Волховского муниципального с учетом перспективы до 2028 года

1.1. Схема теплоснабжения МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района с учетом перспективы до 2028 года (далее – схема теплоснабжения) представляет собой материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план МО Вындиноостровское сельское поселение.

1.2. Задачей реализации схемы является внесение изменений в Генеральный план МО Вындиноостровское сельское поселение, направленных на обеспечение устойчивого развития территории поселения, в части, касающейся теплоснабжения.

1.3. Схема определяет:

1.3.1. Основные направления развития системы теплоснабжения МО Вындиноостровское сельское поселение, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок тепловой энергии существующим потребителям.

1.3.2. Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующих источников теплоснабжения.

1.3.3. Реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения МО Вындиноостровское сельское поселение, предусмотренных схемой, осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации и Волховского муниципального района.

2. Основные направления и принципы развития системы теплоснабжения МО Вындиноостровское сельское поселение.

2.1. Основными направлениями развития системы теплоснабжения МО Вындиноостровское сельское поселение являются:

2.1.1. Обеспечение надежного теплоснабжения объектов жилищного фонда, социального назначения от всех видов источников теплоснабжения независимо от их имущественной принадлежности.

2.1.2. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

2.1.3. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

3. Перспективные тепловые нагрузки МО Вындиноостровское сельское поселение.

3.1. Оценка прироста тепловых нагрузок по МО Вындиноостровское сельское поселение.

3.2. При оценке прироста тепловых нагрузок учтены следующие составляющие: - прирост теплопотребления по расчетному плану МО Вындиноостровское  сельское поселение по периодам до 2028 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории МО Вындиноостровское сельское поселение, которые предусмотрены Генеральным планом МО Вындиноостровское сельское поселение данные о выданных разрешениях на подключения к котельной; данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок; прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

3.3. Планируемый прирост тепловых нагрузок по МО Вындиноостровское сельское поселение в период до 2028 года указан в таблице.

Таблица 2.1. Тепловые нагрузки потребителей к концу расчетного периода.

| Название потребителя* | Объем | Система отопления |  | Кол-во | ГВС (среднечасовой) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | Гкал/ч | М3/ч | Человек | Гкал/ч | м3/ ч |
| Дом №1 | 3562,51 | 0,061 | 2,425 | 36 | 0,009 | 0,150 |
| Дом №2 | 3598,63 | 0,061 | 2,425 | 36 | 0,009 | 0,150 |
| Дом №3 | 3815,77 | 0,059 | 2,374 | 36 | 0,009 | 0,150 |
| Дом №4 | 3650,85 | 0,061 | 2,425 | 36 | 0,009 | 0,150 |
| Дом №5 | 3633,14 | 0,061 | 2,425 | 36 | 0,009 | 0,150 |
| Дом №6 | 3587,71 | 0,061 | 2,425 | 36 | 0,009 | 0,150 |
| Дом №7 | 13920,7 | 0,101 | 4,036 | 81 | 0,020 | 0,338 |
| Дом №8 | 13864,8 | 0,101 | 4,036 | 81 | 0,020 | 0,338 |
| Дом №9 * | 13864,8 | 0,101 | 4,036 | 81 | 0,020 | 0,338 |
| Дом №10 | 13670 | 0,101 | 4,036 | 81 | 0,020 | 0,338 |
| Дом №11 | 13726 | 0,101 | 4,036 | 81 | 0,020 | 0,338 |
| Дом №12 | 48836,8 | 0,200 | 8,012 | 180 | 0,045 | 0,750 |
| Дом №13 | 48724,8 | 0,200 | 8,012 | 180 | 0,045 | 0,750 |
| Дом №14 | 13482 | 0,121 | 4,858 | 72 | 0,018 | 0,300 |
| Дом №16а | 425,7 | 0,022 | 0,870 | 6 | 0,002 | 0,050 |
| Дом №16 | 13758 | 0,121 | 4,858 | 72 | 0,018 | 0,025 |
| Администрация | 2400 | 0,063 | 2,533 | - | 0,009 | 0,300 |
| Баня | 1080 | 0,038 | 1,531 | - | 0,006 | 0,152 |
| ФАП | 1820 | 0,051 | 2,056 | - | 0,008 | 0,100 |
| Школа | 9100 | 0,175 | 6,982 | - | 0,027 | 0,134 |
| Дет. сад | 4000 | 0,097 | 3,897 | - | 0,015 | 0,454 |
| ЦД | 2940 | 0,070 | 2,820 | - | 0,011 | 0,253 |
| ЗАО «Светлана» | 3150 | 0,065 | 2,598 | - | 0,010 | 0,183 |
| ДК |  | 0,2 | 8 | - | 0,03 | 0,5 |
| Итого |  | 2,293 | 91,7 |  | 0,399 | 6,66 |

4. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения Основные мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения:

4.1. В период с учетом перспективы до 2028 года:

5. Развитие тепловых сетей на территории МО Вындиноостровское сельское поселение Мероприятия по реконструкции тепловых сетей  МО Вындиноостровское сельское поселение указаны в таблице

4. Таблица 6.1. Реконструируемые и новые участки теплосети.

| № п/п | Участок |  | Внутренний диаметр, м |  |  | Длина, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | Существ. положение | Перспектива |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
|  | Уз.7 | Дом № 6 | 0,025 | 0,032 |  | Не меняется | Реконструкция |
|  | Уз.10 | Дом № 4 | 0,02 | 0,032 |  |  |  |
|  | Уз.11 | Дом № 3 | 0,02 | 0,032 |  |  |  |
|  | Уз.12 | Дом № 2 | 0,02 | 0,032 |  |  |  |
|  | Уз.12.1 | Дом №1 | 0,02 | 0,032 |  |  |  |
|  | Уз.21 | ДК | - |  | 0,065 | 50 | Новые сети |

5.1. Оценка объема капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей и источников теплоснабжения. В обосновывающих материалах Генеральной схемы представлена оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей, реконструкция которых необходимы для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, а также для повышения надежности и бесперебойного теплоснабжения потребителей. Оценка объема капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения МО Вындиноостровское сельское поселение по периодам до 2028 года указана в таблице.

Таблица 8.2. Инвестиции в реконструируемые и новые участки сети.

| № п/п | Участок |  | Внутренний диаметр, м |  |  | Длина, м | Стоимость, Млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | Существ. положение | Перспектива |  |  |  |
|  |  |  |  | До 2014 г. | До 2016 г. |  |  |
|  | Уз.7 | Дом № 6 | 0,025 | 0,032 |  | 50 | 3,3 |
|  | Уз.10 | Дом № 4 | 0,02 | 0,032 |  | 10 |  |
|  | Уз.11 | Дом № 3 | 0,02 | 0,032 |  | 10 |  |
|  | Уз.12 | Дом № 2 | 0,02 | 0,032 |  | 10 |  |
|  | Уз.12.1 | Дом №1 | 0,02 | 0,032 |  | 12 |  |
|  | Уз.21 | ДК | - |  | 0,065 | 50 | 13 |